|  |  |
| --- | --- |
| **ИБП LANCHES L900Pro-Н 6kVA** |  **Двойное преобразование** |Online| |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Описание**Модель L900Pro-Н 6kVA это источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, рассчитанный на подключение внешних аккумуляторов.Компактный дизайн.Широкий диапазон входного напряжения обеспечивает продолжительный срок службы аккумуляторов в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов ИБП в автономный режим. |
|  |
| C:\Users\admin1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\_U1A2341.jpg | **Панель управления**Кнопки управления ИБП. Индикация режимов и параметров работы ИБП выполнена на ЖК-дисплее (LСD).Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП. |  | **Область применения**ИБП обеспечивает высокий уровень надежности и защиты работы ИТ-систем, телекоммуникационного, технологического, промышленного и медицинского оборудования, систем безопасности и рабочих станций. |
|  |
| **Особенности*** Улучшенный коэффициент выходной мощности 1,0
* Цифровое управление через DSP процессор обеспечивает высокую производительность и надежность ИБП
* Возможность установить с панели управления величину выходного напряжения 220, 230 или 240 В
* Работа в двух режимах частотного преобразователя: вход 50 Гц / выход 60 Гц либо вход 60 Гц / выход 50 Гц
* Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99
* Усовершенствованная мультиплатформенная связь: интерфейсы связи: RS232, USB – в стандартной комплектации; RS485, SNMP, сухие контакты, плата параллельной работы, датчик компенсации батарей температуры батарей, аварийные сигналы EMD и SMS - опционально
* ИБП поддерживает «холодный старт» от батарей, автоматическое включение при возобновлении подачи внешнего питания, аварийное отключение нагрузки (EPO)
* Автоматическое управление скоростью вентилятора при изменении нагрузки
* Автоматический трехуровневый заряд батарей с функцией самотестирования.
 |  |  |
|  | https://upslanches.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** |  | **L900Pro-Н 6KVA** |
| Полная мощность, ВА |  | 6000 |
| Активная мощность, Вт |  | 6000 |
| Напряжение вход/выход |  | 1 фаза / 1 фаза |
| Эффективность системы |  | более 94% при 100% нагрузке;более 95% при 60% нагрузке;в режиме ECO 98% |
| Возможность параллельного подключения |  | до 4 шт. ИБП |
| Габариты ИБП / упаковки (Ш х Г х В), мм |  | 191х465х350 / 318х595x475 |
| Вес нетто / брутто, кг |  | 14,5 / 16 |
| Стандартная комплектация |  | RS232, USB, диск с программным обеспечением Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, iMac, iMac OS. кабель USB для локального мониторинга, EPO, руководства пользователя на английском и русском языках, паспорт |
| Опции |  | RS485, SNMP или сухие контакты, плата параллельной работы, ручной байпас, датчик температуры |
| **Вход** |  |
| Напряжение / входное подключение |  | 208 В/ 220 В / 230 В / 240 В |
| Диапазон напряжения, В |  | 110 - 288 |
| Коэффициент входной мощности |  | не менее 0,99 |
| Искажения входного тока (THDI) |  | менее 5% |
| Входная частота, диапазон |  | 50 / 60 Гц (автоматическое определение), 40~70 |
| Байпас, диапазон напряжения |  | -40% - +15% (устанавливается) |
| **Выход** |  |
| Форма сигнала |  | чистый синус |
| Напряжение / подключение нагрузки |  | 208/220/230/240 В / 1 фаза + нейтраль + заземление (клеммная колодка) |
| Точность выходного напряжения |  | ±1% |
| Коэффициент мощности |  | 1,0 |
| Искажения выходного напряжения (THDv) |  | менее 1% (при линейной нагрузке)менее 4% (при нелинейной нагрузке) |
| Крест-фактор выходного тока |  | 3:1 (максимум) |
| Выходная частота |  | синхронизирована с внешней сетью. При работе от батарей: 50/60 ± 0,1 Гц |
| Перегрузочная способность инвертера |  | нагрузка 105 – 110 % через 10 минут;110 – 125 % через 1 минуту;125 – 150 % через 30 сек |
| **Шина DC и Батареи** |  |
| Напряжение DC шины, В |  | 192 |
| Количество батарей |  | 16 шт.  12В стандартно (16-20 опционально) |
| Максимальный ток зарядки, А |  | 5 А (12 А – опционально) |
| **Прочее** |  |
| Степень защиты |  | IP20 |
| Рабочая температура |  | 0 - 40°С |
| Температура хранения |  | -25 до 55°С (без батарей) |
| Влажность |  | 0 - 95% (без конденсата) |
| Уровень шума |  | <55 дБ |

https://upslanches.ru